**24.01.2014. – 2 daļa**

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem. Turpmāk tekstā iesniegtie jautājumi un sniegtās atbildes:

Jautājumi par nolikumu:

1. Lūgums koriģēt Nolikuma punktu 6.2.4. „Finanšu piedāvājumā (tāmēs) skaitļi ir jāuzrāda ar diviem cipariem aiz komata” un izteikt to šādā redakcijā „Finanšu piedāvājumā (tāmēs) cenas un izmaksas ir jāuzrāda ar diviem cipariem aiz komata”,

**Atbilde –** Koriģēts nolikuma 6.2.4.punkts. Punkta koriģētā redakcija: „Finanšu piedāvājumā ~~(tāmēs)~~ (nolikuma 18.pielikumā) cenas un izmaksas ir jāuzrāda ar diviem cipariem aiz komata.”.

1. Nolikuma punktā 6.2.2. teikts: „Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06.” Savukārt Nolikuma punktā 7.4 teikts: „Visi apjomi, kuri doti tehniskajā projektā, pretendentam ir jāpārrēķina. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu tehnisko projektu”, kas ir pretrunā ar būvnormatīvu LBN 501-06, kur punktā Nr.16 teikts, ka „Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs nav atbildīgs par tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu apjomu atbilstību būvprojekta rasējumiem.”

**Atbilde –** Vēršam uzmanību uz to, ka šajā jautājumā esiet kļūdaini atsaukušies uz nolikuma 7.4.punktu. Spriežot pēc citētā teksta, domāts nolikuma 2.pielikumā dotās Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevuma) 7.4.punkts.

Iepirkuma komisija nepiekrīt Jūsu pieņēmuma, ka Nolikuma 6.2.2.punkts ir pretrunā ar nolikuma 2.pielikumā dotās Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevuma) 7.4.punktu. Jūsu citētais LBN 501-06 16.punkts attiecas uz būvnormatīva II.daļu *Būvniecības tāmes būvprojekta sastāvā.* Tātad šeit ir runāts par būvprojekta sastāvā esošo tehnisko specifikāciju par kuru ir atbildīgs projektētājs.

Jautājumi par projektu un tāmju formām:

1. Kā rīkoties gadījumos, kad tāmju formās darbu apjomi ir doti ar trim cipariem aiz komata, piem., Lokālās tāmes Nr.1-4 pozīcija Nr.1.1 ģipškartona loksnes 1032,336 m2?

**Atbilde –** Nolikuma 6.2.2.punkts nosaka: „Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06.” Šajā gadījumā Jums jāievēro būvnormatīva III.sadaļas *Tāmju sastādīšana* 26.punktā noteiktais, t.i. sagatavojot piedāvājumu un veicot aprēķinus, jāņem vērā faktiskais atvērtā šūnā dotais daudzums vai apjoms.

1. Kā rīkoties gadījumos, kad tāmju formās darbu apjomi ir doti ar veseliem skaitļiem bez cipariem aiz komata, bet faktiskais šūnā ierakstītais skaitlis ir ar trīs zīmēm aiz komata, piem., Lokālās tāmes Nr.1-3 pozīcija Nr.19.14 daudzums dots 41 m2, bet faktiski šūnā ir ierakstīts skaitlis 41,209 m2?

**Atbilde –** Skatīt 1.atbildi.

1. Tāmju formās nav iekļauta dūmu nosūcies automātika (DNA), bet projekts satur DNA sadaļu. Lūgums pārbaudīt un, ja nepieciešams iekļaut DNA sadaļu tāmes formās!

**Atbilde –** Darba apjomu saraksti papildināti ar DNA sadaļu.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-11 pozīcijā Nr.4.2 dots Dubults stikla šķiedras siets Sto-Glass Fibre Mesh vai analogs, bet projekta IS-6-1 lapā apdares tipam FAS-5 dots stikla šķiedras siets Sto-Glass Fibre Mesh, tātad vienā kārtā. Lūgums pārbaudīt un precizēt!

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-11, p.4.2.

1. No projekta lapas IS-3-1 izriet, ka ārējais apmetums uz stikla šķiedras sieta ir paredzēts sienu tipiem ĀS2, ĀS2\*, ĀS2\*\*, ĀS3, ĀS4, ĀS6 un ĀS9 (8,3+3,4+10,2+42,5+243+71,5+3x2) = 384,9 m2, bet projekta IS-6-1 lapā dots ārējais apmetums uz stikla šķiedras sieta fasādes tips FAS-4, FAS-5 (51,2+261,2) = 312,4 m2. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas projektā un tāmju formās!

**Atbilde –** Dotais aprēķins nav korekts, jo sienas tips ĀS6 ir pagraba ārsiena, kur nav fasādes apdare. Uzskatam, ka dotie ārsienu un fasādes apdares apjomi sakrīt.

1. Lūgums dot fasādes apdares specifikāciju fasādes apdares tipam FAS-5\* atsauce, uz kuru ir dota lapā IS-3-1 sienu tipam ĀS6!

**Atbilde –** Atsauce domāta uz fasādes tipu FAS-5.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4, pozīcijā Nr.10 pie iekšējās sienas S6 izbūves uzrādīts dubults ģipškartona plākšņu apšuvums no abām pusēm. Projektā uzrādīts ģipškartona apšuvums no vienas puses, no otras puses paredzot panelējumu. Pēc tāmes arī norādīts mitrumizturīgais ģipškartons, bet pēc sienu tipiem - parastais GKB. Nepieciešams parbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.10.1.

1. Lokālajā tāmē Nr. 1-4, pozīcijā Nr.11 pie iekšējās sienas S7 izbūves paredzēts nepareizs CW un UW profilu apjoms. Pēc projektā norādītā sienas biezuma, nepieciešams dubults karkass, taču apjomos paredzēts karkass vienā kārtā. Tas pats attiecas uz pozīciju Nr.13 (iekšējās sienas S9).Pēc tāmes arī norādīts mitrumizturīgais ģipškartons, bet pēc sienu tipiem - parastais GKB. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.10.1 un p.13.1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4 pozīcijā Nr.14 pie iekšējās sienas S10 izbūves paredzēts nepareizs OSB mitrumizturīgs 15mm apjoms (285.31m2), jo pēc projekta OSB paredzēts vienā kārtā – t.i. tīrais apjoms bez patēriņa koeficienta ir 62.3 m2. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.14.1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4 pozīcijas Nr.15 iekšējās sienas MS1 apjomu nepieciešams norādīt m3, jo pēc projekta skatoties ķieģeļu sienas biezums ir atšķirīgs un m2 cena līdz ar to – mainīga.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.15.1

1. Lokālās tāmes Nr.1-4 pozīcijai Nr.18 – iekšējā siena MS3 – trūkst apjomu.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.18.1.

1. Lokālās tāmes Nr.1-4 pozīcijai Nr.23 – ārsiena AS3 – pēc tāmes uzrādīta siltumizolācija FAS 3 150mm, pēc projekta paredzēta FAS B 150mm. Tas pats attiecas uz pozīciju Nr.20 (ārsiena ASA2), kur pēc tāmes FAS 3 100mm, pēc projekta – FAS B 100mm. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.20.1, 22.2, 23.2, 23.3.

1. Lokālās tāmes Nr.1-4 pozīcijai Nr.8 – ārsiena AS7 – pēc tāmes uzrādīta siltumizolācija WAS 35 150mm, pēc projekta stāvu plāniem paredzēta FAS B 150mm, bet pēc projekta sienu tipiem WAS35. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –**Skatīt apjomu sarakstus un lapu IS-3-1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4 pozīcijām Nr.10 (siena S6), Nr.1 (siena S7) pēc tāmes uzrādīts starpsienu profils CW, bet pēc sienu tipu projekta – MW profils. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.10.1. un 11.1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4 pozīcijā Nr.13 – iekšējā siena S9 – skaņas izolācija norādīta 100mm. Pēc projekta skaņas izolācija paredzēta 50mm. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.13.1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4 pozīcijā Nr.19 – ārsiena AS1 – norādītas mitrumizturīgas ģipškartona loksnes, pēc sienu tipiem – ģipškartons GKB. Nepieciešams pārbaudīt un precizēt.

**Atbilde –** Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.19.2.